## 主机房--微模块1
弗迪电池武汉工厂数据中心项目产品报价表
一体化数据机房（单机柜负载5KW）
序号 | 产品名称 | 规格、型号 | 数量 | 单位 | 下单料号 | 目录单价 | 折扣单价 | 合计 | 说明
一 | UPS、配电系统
(1) | 一体化配电柜 | GG IC320P3 | 1 | 台 | 待定 | 190700 | 80094 | 80094 | （总功率210kW，开关电流320A）内置UPS插框容量 90kVA，本次配2台30kVA模块，预留1个UPS功率模块冗余位 置1)空调开关63A/3P*4（4路）；2)市电输出开关 32A/1P*3（3路）；3)UPS输出2组，每组32A/1P*24 （24路）；深度：1100mm | UPS：60KVA，2个30KVA模块常用，
(2) | 蓄电池 | 6-FM-120 | 80 | 只 | 1046-2316 | 1860 | 837 | 66960 | 12V120 AH蓄电池
(3) | 电池柜 | 定制 | 2 | 套 | 国优外购 | 12200 | 5124 | 10248 | 定制40节120AH电池柜，含电池间连接线BVR-50mm2
(4) | DC汇流箱 | 定制 | 1 | 套 | 国优外购 | 9800 | 4116 | 4116 | DC250A/3P*1；DC200A/3P*2
二 | 精密空调系统
(1) | 行间空调室内机 | FS040FAACEOBE | 2 | 台 | 1060-2703 | 119000 | 49980 | 99960 | 行级精密空调 室内机 制冷量40.4kW 风冷型 水平前送风 含加热加湿 直流变频压缩机 EC风机 电子膨胀阀 7寸彩 色触摸屏 柜体尺寸（W*D*H）600*1100*2000mm， 配套1200mm深拼装机柜使用
(2) | 行间空调室外机 | KCS054HNA | 2 | 台 | 1060-2725 | 40900 | 17178 | 34356 | 风冷室外机 单制冷系统 常温型（-20℃以上） R410A 冷媒 变频无极调速控制 三相供电
电池间精密空调
(1) | 精密空调室内机 | ST007FAAAANNT | 1 | 台 | 1060-0402 | 20200 | 10706 | 10706 | 房间级精密空调 室内机 制冷量7.5kW 风冷型 上前送风 单冷型 (-20C以上室外温度)
(2) | 精密空调室外机 | KCS010HNA | 1 | 台 | 1060-0612 | 6700 | 3551 | 3551 | 风冷室外机 单制冷系统 R410A冷媒
三 | 机柜系统
(1) | IT机柜（含双色灯带） | SP-61142B | 9 | 架 | 1041-6063 | 6920 | 2906.4 | 26157.6 | 1、拼装机柜，含前后门和机柜底板； 2、机柜框架采用冷轧钢板； 3、不含层板、侧门、PDU及散热单元； 4、黑色外观； 5、含并柜件1套； 6、含垂直绑线板两条，含双色灯带两条；800款机柜含 密封组件一套 7、含螺丝、螺母50套；1100mm深 | 可选配无灯带版本
(2) | 1U盲面板 | SR-OP1N | 180 | 副 | 2099G7306 | 35 | 14.7 | 2646 | 配19”安装机架，机柜漏空挡板,塑料材质，阻止冷气流旁通，美观防尘，高度1U，卡扣式安装，每个机柜配20个 | 可根据需求增减数量
(3) | 固定层板 | SR-OSU71 | 18 | 个 | 2099-7301 | 230 | 96.6 | 1738.8 | 托放设备.承载50kg设备，适用1100mm，1200mm深的服务器机柜
(4) | 600机柜走线槽 | CS-ORR620 | 24 | 个 | 2099-0997 | 500 | 210 | 5040 | 适用600宽机柜，单通道走线槽，强弱电分离则需要配置2个
(5) | 机柜顶部围板600宽 | CS-ORR630 | 12 | 个 | 2099-8769 | 310 | 130.2 | 1562.4 | 适用600宽机柜，机柜后面安装，挡住走线槽，增加整体 美观，每个机柜配一个
(6) | PDU（垂直安装） | PDUA A32G24L-L(左)和 PDUA A32G24R-L(右) | 9 | 套 | 1041-4952 | 2440 | 1024.8 | 9223.2 | 每个机柜配1套，包含机柜左安装和右安装各1个。铝合 金外壳 单路32A输入/10A国标20口 16A国标4口输出 (带接线盒,带指示灯,机柜后左侧和右侧安装)
四 | 密闭通道系统
(1) | 全自动双开滑动门带LED显 示屏 | CS-D12A1142 | 2 | 套 | 2099-9046 | 35000 | 14700 | 29400 | 适配双排通道宽度1200mm，双开左右滑动门，自动开 关门（电机驱动），配套1100mm深拼装机柜使用，含 声光告警安装辅件。门楣含LED显示屏 | 定制比亚迪电子LOGO显示
(2) | 配套机柜侧门 | CS-S1142LU21 | 1 | 副 | 2099-9070 | 3000 | 1260 | 1260 | 适用用IDM模块最外侧侧门，带显示屏和读卡器孔位， 带通道照明控制开关，配套21.5寸触摸屏使用，配套 1100mm深拼装机柜使用
(3) | 配套机柜侧门 | CS-S1142NU | 3 | 副 | 2099-8872 | 3000 | 1260 | 3780 | 适用用IDM模块最外侧侧门，带读卡器孔位，带通道照 明控制开关，配套1100mm深拼装机柜使用
(4) | 600宽翻转天窗 | CS-T12630OG | 4 | 个 | 2099-8763 | 2500 | 1050 | 4200 | 配600宽机柜，旋转天窗，含安装支架，尺寸600mm （宽）*1200mm（长）*300mm（高），天窗内线缆
(5) | 600宽固定天窗 | CS-T12630FA | 2 | 个 | 2099-7391 | 2300 | 966 | 1932 | 配600宽机柜，全钣金固定天窗，含安装支架，尺寸 600mm（宽）*1200mm（长）*300mm（高）。可代 替走线梯走线用。单排柜位数10个以内选用
(6) | LED照明灯 | T5 | 12 | 个 | 3040-0097 | 94 | 39.5 | 474 | 安装在通道的两侧顶部。单排最多支持16根灯管串接。
(7) | 天窗控制盒 | CS-CB | 1 | 个 | 1041-3760 | 5300 | 2226 | 2226 | 集成控制盒，含翻转天窗控制，含烟感消防接口，可为LED灯，翻转天窗电磁锁以及全自动双开门电机供电。
(8) | 灯带控制器 | DY-350 | 1 | 台 | 1041-6291 | 4640 | 1949 | 1949 | 20个机柜内选用，最多控制40条灯带
(9) | 灯带控制器DO信号 | PE-4DI4DO | 1 | 台 | 1041-7722 | 1860 | 781 | 781 | 4DI口，4DO口，扩展动环主机的DI和DO口。提供告警 DO信号给灯带控制器用，若通道内配了网点采集器，可 利用网点采集器的DO口，可不需配这个。
(10) | 应急开关附件 | YJ-LA16-11ZS | 2 | 个 | 2099-7418 | 144 | 60 | 120 | 防止门禁失灵，应急出门使用
五 | 监控系统
监控主机
(1) | 2D监控主机 | PE-HP20D | 1 | 台 | 1041-3354 | 47380 | 19899.6 | 19899.6 | 含监控系统软件，正版操作系统软件，双AC220V输入电源 , Intel®2.0GHZ四核处理器，4G内存，固态硬盘120G，6路DI，2路DO,2个232串口，6个485串口，1路 VGA接口，1路HDMI接口。工作温度-10℃~50℃。
(2) | 4G全网通短信报警 模块 | PE-RPM | 1 | 台 | 1041-6174 | 2575 | 1081.5 | 1081.5 | 4G全网通短信报警模块，接在主机串口上
(3) | 电容触摸屏（21.5寸） | PE-CTS21 | 1 | 台 | 1041-5390 | 10260 | 4309 | 4309 | 工业级电容触控屏，1、21.5英寸（16:9）显示屏，分辨 率:1920*1080；2、使用寿命：> 50000小时；3、整机 功耗：<220W，待机功耗：<3W；4、抗光干扰，确保 操作的准确性（强光直射照常使用）。 | 可选配10.4英寸屏
(4) | 声光告警模块 | PE-ALP | 1 | 个 | 1041-2536 | 66 | 28 | 28 | 本地声光报警，需配置12V直流电源
(5) | 12V3A直流电源 | SPPC | 1 | 个 | 1041-2561 | 262 | 110 | 110 | 辅助电源，AC220V输入，DC12V3A输出
软件
(6) | 设备接入软件模块 | PE-DSM | 5 | 套 | 1041-2379 | 2350 | 987 | 4935 | 内置于监控主机，每接入一个设备（UPS,空调，配电等智能设备），需要1个软件模块。温湿度，烟感等环境传感器不算在内。 | 含电池间空调、微模块UPS、配电、空调
(7) | 网点采集器 | PE-NDC | 1 | 台 | 1041-2539 | 4233 | 1778 | 1778 | 交流220V供电，共8个串口，其中6个485串口和2个232 串口，8个DI, 4个DO ，1个网口上报，用于数据采集。 可机架和挂墙安装
环境监控
(7) | 温湿度传感器 （大LCD屏） | PE-STHL | 3 | 个 | 1041-3767 | 825 | 346.5 | 1039.5 | 专用于机房环境的高精度数字式温湿度传感器，-20C~+80C的精度在±0.5C，Modbus RTU通讯接口，全双工方式，抗干扰性强，稳定可靠，大屏幕高亮度LCD显示。通道内安装 | 含电池室和微模块内部
(8) | 烟雾传感器 | JTY-GD-S833 | 3 | 个 | 3816-0059 | 319 | 134 | 402 | 第三方品牌，监控机房烟雾状况，20~30平米配置一台 | 含电池室和微模块内部
(9) | 非定位线式漏水检测报警器 | PE-SUWM | 3 | 个 | 1041-2520 | 700 | 294 | 882 | 检测漏水状态，通过漏水感应线检测到漏水后，通过采集器输出一个继电器报警信号，并可发出蜂鸣器警报，占用一个开关量检测端口，灵敏度可调 | 含电池室和微模块内部
(10) | 非定位线式漏水感应线 | PE-SUWL5 | 3 | 条 | 1041-4531 | 597 | 251 | 753 | 线长5米，用于配合漏水检测报警器检测是否有漏水产生 | 含电池室和微模块内部
(11) | 12V3A直流电源 | SPPC | 1 | 个 | 1041-2561 | 262 | 110 | 110 | 辅助电源，AC220V输入，DC12V3A输出
门禁系统_IDM
(14) | 四门禁控制器 | PE-DAC4 | 1 | 个 | 1041-2544 | 6300 | 2646 | 2646 | 门禁控制主机，独立软件设置
[8 empty] | 440454.6 | 报价含税，含深圳市内运费，不含设备安装